- 高強度錨栓連接貼附式構架

- 高強度錨栓連接貼附式構架補強工法簡介

台灣目前廣泛使用之補強工法為擴柱、翼牆與剪力牆，上述補強工法之劣勢為補強過程中會影響(損壞)到既有建築物之運作功能，因此，進行不影響建物內部構架之外加新增構架補強工法相形重要，例如醫院、廠房內多有重要設施無法移動，類似建物需借助外加新增構架補強工法提昇耐震能力。本補強方法為採用高強度錨栓作為補強接合方式，其優勢在於施作方式為穿透既有梁構件進行鎖固，確保外加新增構架之梁以預力錨栓方式與既有建物之梁作連接，不於接合處發生非預期之破壞，見圖2.4-1及圖2.4-2。

圖 2.4-1	高強度錨栓連接貼附式構架補強工法示意圖

圖 2.4-2	高強度錨栓連接貼附式構架補強工法立面示意圖

- 外加新增構架尺寸配置建議原則

- 外加新增構架之跨度及高度與欲補強之結構物相同。

- 外加新增構架斷面尺寸之訂定原則為:

a.外加新增構架梁之尺寸應大於或等於既有構架梁之尺寸。

b.外加新增構架之梁、柱尺寸配置應使構架可形成強柱弱梁之破壞模式。

- 外加新增構架之基礎，應使塑鉸產生於一樓柱之柱底。

- 外加新增構架之基底剪力強度Vmn,ext應大於所貼覆既有構架之基底剪力強度Vmn,exi。

- 外加新增構架之撓剪破壞變形△mn,ext，應小於所貼覆既有構架之撓剪破壞變形△mn,exi，以避免外加新增構架因強度過高，使得所貼覆既有構架先產生塑鉸降伏。

- 外加新增構架之韌性應較既有構架之韌性好，以等待所貼覆既有構架之柱發揮，使得兩構架可以完全發揮強度。

- 確認外加新增構架為強柱弱梁，可於非線性側推後，觀察外加新增構架之側推曲線，於最大基底剪力發揮時，檢核外加新增構架之梁撓曲強度(撓曲非線性鉸出現藍色C點)是否完整發揮。

若上述4~7之要求未達成，則須重新設計斷面。

- 外加新增構架設計流程

- 外加新增構架尺寸配置流程圖如下圖所示:

即首先確認外加新增構架之基底剪力強度應大於所貼覆既有構架之基底剪力強度，若達成，則進一步確認勁度，若未達成，則可增加柱之深度；若是勁度之要求未達成，則可增加梁之深度，確認所有要求皆達成，即完成梁柱構架之斷面設計。

- 外加新增構架建議側推曲線如下圖所示:

- 高強度螺栓數量及檢核要項如下:

- 由外加RC 構架之最大基底剪力強度 ( V max )作為高強度錨栓所需提供之強度需求進行設計，擇一錨栓直徑(do)後，將錨栓斷面積(Ao)乘上該錨栓容許剪應力(Fv)即為錨栓剪力(Vanchor)，則所需錨栓數目(nanchor)可由下式計算而得︰

- T 頭錨定端板面積必須不少於5倍錨栓斷面積(Ao)，參考圖說建議採用圓形錨定端板，因此可知T頭錨定端板直徑(Td) 等於√5 倍錨栓直徑。

- 根據土木401-110混凝土工程設計規範與解說第17章，檢核高強度錨栓之拉力及剪力兩種破壞模式，其中拉力包括︰(1)錨栓之鋼材拉力強度(2)混凝土拉破強度 (3)混凝土之拔出強度 (4)拉力錨栓之混凝土邊緣脹破強度；而剪力包括︰(1)錨栓之鋼材剪力強度(2)混凝土剪破強度 (3)混凝土撬破強度；此外，錨栓之邊距、間距和厚度應符合規定，避免混凝土劈裂破壞。

- 高強度螺栓應檢核水平與垂直雙向剪力。

- 參考圖說及解說

- 參考圖說

高強度錨栓連接貼附式構架補強工法設計圖之組成應至少包含四部份：(1)立面詳圖、(2)斷面詳圖、(3)基礎詳圖、(4)施工步驟說明。建議之參考圖說如下列四張：

- 詳圖解說

圖2.4-4 高強度錨栓連接貼附式構架補強工法接頭示意圖

圖 2.4-5	高強度錨栓連接貼附式構架補強工法基礎示意圖

圖說及本工法建議事項:

- 設計者應依現場實際條件繪製柱、梁、牆相對關係斷面詳圖，如圖 2.4-4。

- 外加新增構架長度及厚度，應考慮設計需求及施工條件並與業主充分溝通後決定。

- 外加新增構架之高強度錨栓，建議由室內往室外施作鑽孔，以保持既有室內側梁面完整。

- 外加新增構架高強度錨栓數量需由設計者計算，錨栓鎖固規定應由設計者於相關圖說內加註說明。

- 梁開孔填灌EPOXY後，隨即鎖固高強度錨栓於既有梁，梁兩面皆需設置螺栓(或T頭)及墊片,並確實鎖固。

- 高強度錨栓之鎖固位置，應位於梁斷面垂直向之中心點，並避開原有梁之箍筋。

- 高強度錨栓之間距及進入外加新增構架梁之長度，應依據設計結果設置。

- 外加新增構架基礎與既有基礎間以植筋連接，若有空隙則一體澆灌。

- 外加新增構架地梁因施作高強度錨栓不易，新舊地樑間建議以植筋連接。

- 外加新增構架混凝土強度建議為fc’≧280kgf/cm2以上。

- 既有建物混凝土強度建議為fc’≧120kgf/cm2以上。

- 螺桿建議採高強度全牙螺桿,前後端加設T頭，螺桿及T頭應符合ASTM A325或同等級高拉力螺栓規格，降伏強度應達6400kgf/cm2 以上，T頭及螺帽除埋入外加新增構架範圍外，應先進行鍍鋅處理。

- 既有建物RC梁若靠內側，與外加新增構架距離太大，設計者應依照實際建物特性選擇適用工法。。

- 施工步驟說明及施工照片

  - 一、施工步驟：

- 防礙施工之管線及設施先行遷移。

- 根據施工圖說或非破壞檢測結果，在既有梁腹兩箍筋間放樣可以穿梁的位置。

- 依設計位置由建物內部往外打穿既有構架之梁構件。

- 開孔後先將帶有螺帽或T頭的錨栓穿入後，再填灌EPOXY。。

- 在既有梁構件外側面鎖上螺帽以固定錨栓。

- 錨栓末端鎖上T頭錨定端板。

- 外加新增構架鋼筋綁紮。

- 外加新增構架模版組立。

- 外加新增構架混凝土澆置,混凝土澆築前潤濕原結構體表面。

- 既有梁之螺栓鑽孔表面使用無收縮水泥砂漿混凝土填充保護層，避免螺帽生鏽。

- 補強範圍水泥粉刷並恢復原有外觀。

- 若有移除或改道之管線或設施,需復原並恢復原有功能。

二、試驗試體施工照片：

| 基礎鋼筋綁紮 | 柱主筋綁紮 |
| --- | --- |
| 外加新增構架梁鋼筋綁紮 | 高強度錨栓施作 |
| 外加新增構架柱鋼筋綁紮 | 外加新增構架模板組立 |

- 參考文獻

[1]	邱聰智、鍾立來、涂耀賢、賴昱志、曾建創、翁樸文、莊明介、葉勇凱、李其航、林敏郎、沈文成、蕭輔沛、薛強、黃世建，「臺灣結構耐震評估與補強技術手冊 (TEASPA V4.0)」，國家地震工程研究中心，報告編號：NCREE-20-005，台北，2020。

[2]	中國土木水利工程學會，土木401-110，混凝土工程設計規範與解說第17章，2021年4月。

[3]	梁瀞方，2021，以高強度錨栓連接外加RC構架之補強工法，碩士論文，國立台灣大學土木工程學系，台北。

[4]	梁瀞方、李梓綸、鍾立來、邱聰智、賴昱志、鄧凱文，2021，結構耐震補強：以高強度錨栓連接外加RC構架之工法，技師報第1287期，台灣省土木技師公會，台北。

[5]	鍾立來、李梓綸、邱聰智、梁瀞方、賴昱志、鄧凱文，2021，結構耐震評估:遲滞阻尼之折減因子，技師報第1302期，台灣省土木技師公會，台北。

[6]	邱聰智、梁瀞方、李梓綸、鍾立來、賴昱志、鄧凱文，2022，高強度錨栓連接貼附式構架補強技術試驗，國震中心技術報告NCREE-22-005，國家地震工程研究中心台北。